ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ: Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област

Описание на обекта:

Обектът представлява Реконструкция на съществуваща помпена станция и шахтов кладенец и външен водопровод в землището на с. Горно Камарци, Община Горна Малина

Инвестиционният проект и техническата спецификация са направени на базата на задание за проектиране, огледи на място, геодезическо заснемане на района на помпената станция и трасето на водопровода, архитектурно заснемане на съществуващата ПС и норми за проектиране на водоснабдителните системи.

Съществуващо положение:

Водоснабдяването е допълнително за подобряване на водоснабдяването на с. Горно Камарци в сухите сезони. Помпената станция (ПС)  е съществуваща и е изградена и действала през 70-те години на миналият век. Представлява шахтов кладенец с дълбочина 11,0 м, вграден в постройка, включваща три помещения и коридор частично вкопани (по-скоро засипани). Станцията е строена при спазване на военни изисквания за защитен обект (ПРУ). Дебелината на стените (над 40см) и защитата на кладенеца и помещенията свързани с дейността - помпено и ел. табло са защитени с повече от 1,0 м земен насип. Всички метални части са откраднати (включително врати и дограми). По отношение на конструкцията не се забелязват разрушения и може да се каже, че е в добро състояние. Помещенията са вентилирани. Липсва дограмата – врати и прозорци.

Инженерни мероприятия:

Предвижда се да бъдат извършени следните видове строителни работи:

- По част В и К и технологична

Помпена Станция:

Като първа стъпка е почистване на съществуващата ПС от останали части от агрегати и други отпадъци. Също така се привежда станцията в ред по отношение на АС част - монтират се дограми, врати и прозорци. Монтира се ел. инсталация, включваща силова част захранваща помпата и ел. контакти и осветление. Предвижда се доставката и монтаж на потопяема помпа за тръбни кладенци с мантел за охлаждане на двигателя. Същата се монтира в един от отворите (Ф250) във вертикално положение на 3,0 м под статичното водно ниво. Ще се държи на напорната тръба и отделно ще има осигурително въже. След помпата се монтира нагнетателен участък монтиран открито в помпената станция. Водопровода се топло изолира по цялата си дължина. Част от този водопровод е с ел. подгрев срещу замръзване. За нормалната работа на системата се предвиждат монтажа на мембранен разширителен съд със следните параметри: :обем - 50 литра, PN10 със сертификат за питейна вода. Предвижда се и контролна и затворна арматура. За осигуряване на остатъчен хлор във водата се предвижда и доставката и монтажа на хлораторна система включваща в себе си ПЕ съд - 60 литра, дозаторна помпа, смукателна гарнитура и инжекционен клапан. Капацитета на помпата е 0,5л/час като нагнетява директно в напорната част на водопровода. Времето за контакт преди достигането на водата до потребителя е 35 минути (времето за достигане на водата от ПС до населеното място), което е в рамките на закона. Помпата е от неръждаема стомана като работата е напълно автоматизирана. Същата ще влиза в работа в сухи периоди(при недостатъчно вода от каптажите). Ще нагнетява директно в мрежата. Помпата ще бъде с честотно регулиране т.е. ще се наглася по реалната консумация в селото.

Водопровод

Водопроводът да бъде изпълнен от ПЕВП Ф63, РЕ- 100 РN10. Работните параметри на водопровода са както следва: 0ораз = 1,50л/с, v=0,62м/с, J= ,0088.

Трасето на новопроектирания водопровод е успоредно на поток в близост до помпената станция, преминава под същото дере и продължава успоредно на междуселски път. Трасето е изцяло в общинска земя и не засяга частни имоти. По трасето на водопровода няма дървета а само лека храстова растителност. Монтира се автоматичен въздушник. Същият е за монтаж в готов изкоп. Преминаването през потока е с обсадна тръба и предпазен бетонов блок. Тръбопровода се полага в готов изкоп в пясъчно легло. Поставя се сигнална лента. Преди започване на строителството да се разкрие, съществуващият водопровод ф60 АЦЕ към който следва да се върже новият водопровод.

По наличният подземен кадастър не са нанесени други проводи пресичащи се с новото трасе на водопровода. Въпреки това преди започване на строителството е задължително техническият ръководител на обекта да извика представители на всички ведомства и фирми, експлоатиращи подземни проводи, кабели и съоръжения за уточняване на тяхното местоположение (ако има такива). Да се направят шурфове за тяхното разкриване. В близост до подземни проводи, кабели и съоръжения да се работи внимателно на ръка.

Инвеститорът на обекта и строителят се задължават през време на строителството с помощта на инженер - геолог да извършат инженерно- геоложка картировка на изкопните работи, да определят както категорията на почвата, така и откосите на изкопа с оглед осигуряване на максимална обезпеченост на безопасността и хигиената на труда на работниците.

Преди полагане на водопровода дъното на изкопа трябва да бъде добре подравнено, уплътнено и нивелирано. При изграждане на водопровода, строителят трябва да организира работната площадка така, че да обезпечи до максимум необходимата безопасност на труда, съгласно проекта по ПБЗ и съответния правилник за същата цел.

След завършване на строителството на водопровода, строителят трябва да обозначи спирателните кранове и пожарните хидранти с табели, отговарящи на изискванията на БДС. След завършване на строителството, при приемане на водопровода строителят и инвеститорът на обекта са длъжни да представят всички книжа, документи и протоколи, които се изискват съгласно нормативните документи за завършване и приемане на строителни работи За обратната засипка и трамбоването в района на пресичане на път е предвидено да се изпълни с пясък на 20см над темето на водопровода, а останалата част до котлована на пътното платно с баластра. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20см добре трамбовани, за постигане на минимална плътност 1,65т/мЗ и Еo > 45 MPa, доказана чрез вземане на проба. Ако по време на строителството на настоящия работен проект се наложи промяна, същата може да се направи само със знанието на проектанта и по негово указание.

- По част електрическа:

Предвижда се захранване на помпената станция и изпълнение на ел. инсталации за осветление, контакти и сигнално охранителна система за помпената станцията.

Меренето на ел. енергията на помпената станция ще стане чрез трифазен двутарифен електромер разположен в електромерно табло монтирано на съществуващ ел. стълб.

За захранване на консуматорите в помпената станция е предвидено разпределително табло РТ-ПС. То е разположено в помещение, в което се монтира помпата. РТ-ПС се захранва от електромерното табло с кабел CABT3x70+35+35mm2. Захранващият кабел е изтеглен PVC тръба ф110 положена в подземно кабелно трасе.

От РТ-ПС радиално се захранват осветлението и контактите в помпената станция и таблото управление на помпи ТД-П.

Използва се схема на свързване TN-S-380/220V. Електрическите инсталации са трипроводни и петпроводни и сеченията са определени съгласно натоварването на токовите кръгове. Сеченията на захранващите линии са оразмерени по допустимо нагряване и по пад на напрежение съгласно нормите. Всички проводници са тип СВТ. Полагането им става открито в PVC тръби. При изграждане на електро трасетата да се спазват отстоянията ОВК и ВиК проводи съгласно действащите наредби.

Всички ел. табла да се изработят в съответствие с изискванията на БДС.

Предвидени са луминесцентни осв. тела 1x36W и осв. тела тип плафон с к.л.л. 18W за открит монтаж и степен на защита IP44.

Комутирането на осветлението в отделните помещения става с локални ключове разположени на подходящи места.

Инсталацията за осветлението да се изпълни с кабел СВТ 3x1.5мм2.

В помпената станция са предвидени контактни излази с 16A/230V. Всички контакти да се монтират на височина 1 м от готов под и да са със степен на защита IP54.

Заземяване, защита срещу поражения от ел. ток

Заземителната инсталация да се изпълни в съответствие с българския и европейския стандарт. Предвидено е заземяване на ПП резервоар съгласно изискванията на глава 7 от НУЕУЕЛ и Наредба № Iз-1971, както и EN-62305.

Да се осъществи повторно заземяване на РТ-ПС и електромерното табло.

Всички метални корпуси на технологични, ОВ и ВК съоръжения, скари, тръби, осветители, двигатели и др. метални части посредством заземителен проводник (оцветен в жълто-зелен цвят) или метална шина да се присъединят към общата заземителна система.

За помпената станция е предвиден вътрешен заземителен контур от стоманена поцинкована шина 40/4мм, която ще се положи открито на носачи по стената и ще се свърже към заземителния кол. (виж чертеж LV02)

Да се осигури нормативното съпротивление. Сечението на заземителните проводници да бъде както се изисква по НУЕУЕЛ.

За допълнителна защита от електрически удар е осигурено автоматично изключване. Защитата е осигурена от предпазители, прекъсвачи и дефектнотокова защита ДТЗ. За избягване на недоразумение се дефинира, че:

-всички вериги, които защитават контакти за преносимо оборудване,

-всички вериги, които захранват рисково оборудване (като например

водонагреватели, кухненски уреди и т. н.)

-вериги, които захранват осветление в зони с повишена опасност

трябва да бъдат защитени с ДТЗ с праг на тока на утечка към земя 30mA. ДТЗ ще защитава или група вериги, или единична верига по такъв начин, че да бъде елиминиран рискът от лъжливо сработване

Сигнално охранителна система

В помещението при помпата е монтирана централата на сигнално охранителната система и са показани местата на обемните датчици и магнитните контакти.

Централата да е с минимум 5 зони.

За окабеляване на системата да се използва алармен кабел 6x0,22mm2.